Утверждение уполномоченным лицом _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ВИЗИНГА» СЫСОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

(с изменениями 2020 г.)

2013г.

1

Содержание

Глава 1. Схема водоснабжения	3

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения	3

1.1.1 Описание и функционирования систем водоснабжения.	3

1.1.2 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и

потребления воды	5

1.1.3 Описание существующих организационных и технических проблем в системе

водоснабжении:	6

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	6

1.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

системы водоснабжения	9

1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем

водоснабжения	9

Глава 2. Схема водоотведения.	10

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	10

2.2 Существующие балансы системы водоотведения	11

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод	12

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоотведения.	13

Приложение 1 – Потребители централизованной системы водоснабжения (ХВС), системы

водоотведения (КС) и системы горячего водоснабжения (ГВС) с. Визинга	14

Приложение 2 – Схема водоснабжения с. Визинга	23

Приложение 3 – Схема водоснабжения д. Горьковская	24

Приложение 4 – Схема канализационных сетей с. Визинга	25

Приложение 5 – Схема канализационных сетей д. Горьковская	26

2

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения

Муниципальное образование сельского поселения «Визнга» входит в состав Муни-ципального образования муниципальный район «Сысольский» расположенный в юго-западной части Республики Коми.

Сельское поселение «Визинга» охватывает территорию 121641 га., располагается в центральной части муниципального района «Сысольский».

- состав административной территории села Визинга с подчиненной ему террито-рией входят 8 населенных пунктов село Визинга, деревни Горьковская, Елин, Кольѐль, Митюшсикт, Рай, Рочевгрезд, Сорд, Чукаиб.

Итого общая численность населения составляет 7347 человек.

1.1.1 Описание и функционирования систем водоснабжения. Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение в населенных пунктах посе-

ления организовано в основном из подземных источников. Вода к существующим объек-там общественного назначения и к жилым домам подается по существующим водопро-водным сетям. Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок и колодцев.

На территории сельского поселения предусмотрена система горячего водоснабже-ния от котельной №1 с. Визинга. Система ГВС – закрытая. К системе централизованного водоснабжения подключено 33 здания, количество жителей – 813 чел.

- сети централизованного водоснабжения подключено 489 жилых и общественных зданий (в с. Визинга – 466 зданий, в д. Горьковская – 23 здания). Список потребителей услуг холодного и горячего водоснабжения приведен в Приложении 1.

Техническая характеристика артезианских скважин представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики источников водоснабжения с. Визинга

|  | № скв. и ее назна- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | чение (эксплутаци- | Глубина | Дебит скважи- | Год ввода в эксплуа- |
|  | онная, резервная, | скважины, м | ны, м3/сут | тацию скв. |
|  | наблюда-тельная) |  |  |  |
| с. Визинга, | №9 (экспл) | 80 | 620 | 1986 |
| ул. Куратово |  |  |  |  |
| с. Визинга, | №1642"А"- | 97 | 260 | 1997 |
| ул. Школьная | Э(экспл) |  |  |  |
| с. Визинга | №169-Э (экспл) | 98 | 450 | 1962 |
| ул. Комсомольская |  |  |  |  |
| с. Визинга, микро- | №1184-Э (экспл) | 115 | 220 | 1989 |
| район Новый Коль- |  |  |  |  |
|  | №1185-Э (экспл) | 115 | 240 | 2012 |
| ель |  |  |  |  |
| с. Визинга, | №2038-Э(экспл) | 105 | 42 | 1989 |
| ул. Зеленая |  |  |  |  |
|  | №1235"А"- | 72 | 200 | 1985 |
| д. Горьковская, | Э(экспл) |  |  |  |
| д. Катыд пом | №1236-Э(рез, | 65,5 | 360 | 1978 |
|  | эксп) |  |  |  |

3

|  | № скв. и ее назна- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | чение (эксплутаци- | Глубина | Дебит скважи- | Год ввода в эксплуа- |
|  | онная, резервная, | скважины, м | ны, м3/сут | тацию скв. |
|  | наблюда-тельная) |  |  |  |
| с. Визинга (сква- | №2381-Э(экспл) | 82 | 717 | 2006 |
| жины администра- |  |  |  |  |
| ции) | №2380-Э(экспл) | 83 | 717 | 2007 |

Суммарная протяженность сетей водоснабжения в селе Визинга составляет 35,609 км, в д. Горьковская – 3,34 км.

Схема сетей водоснабжения с. Визинга представлена в Приложении 2, д. Горьков-ская – в Приложении 3.

Характеристика насосного оборудования, установленного на скважинах, приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика насосного оборудования

|  | Установленные | Мощность | Напор, м | Год ввода в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина |  | двигателя, | Производительность, | эксплуата- |
|  | насосы |  |  |  |
|  |  | кВт | м3/сут | цию |
| №9 (экспл) | ЭЦВ 6-25-100 | 11,0 | 100 м; | 27.03.2013 |
|  |  |  | 600 м3/сут |  |
| №1642А-Э(экспл) | ЭЦВ 6-10-110 | 5,5 | 110 м; | 19.05.2013 |
|  |  |  | 240 м3/сут |  |
| №169-Э (экспл) | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 | 110 м; | 06.07.2012 |
|  |  |  | 384 м3/сут |  |
| №1184-Э (экспл) | ЭЦВ 4-2,5-120 | 2,2 | 120 м; | 12.02.2013 |
|  |  |  | 60 м3/сут |  |
| №1185-Э (экспл) | ЭЦВ 6-10-110 | 5,5 | 110 м; | 01.05.2012 |
|  |  |  | 240 м3/сут |  |
| №2038-Э(экспл) | ЭЦВ 4-2,5-100 | 2,2 | 100 м; | 09.11.2013 |
|  |  |  | 96 м3/сут |  |
| №1235"А"- | ЭЦВ 6-10-140 | 6,3 | 140 м; | 24.11.2012 |
| Э(экспл) |  |  | 240 м3/сут |  |
| №1236-Э(рез, | ЭЦВ 6-10-140 | 6,3 | 140 м; | 28.03.2012 |
| эксп) |  |  | 240 м3/сут |  |
| №2381-Э(экспл) | ЭЦВ 6-10-110 | 5,5 | 110 м; | 28.03.2013 |
|  |  |  | 240 м3/сут |  |
| №2380-Э(экспл) | ЭЦВ 6-25-100 | 11,0 | 100 м; | 25.11.2011 |
|  |  |  | 600 м3/сут |  |

Услуги по водоснабжению на территории сельского поселения оказываются ОАО «Коми тепловая компания».

Для учета фактического объема поднятой воды на скважинах №9, 1642А, 169, 2038, 1235, 1236 установлены водосчетчики. В таблице 3 приведены сведения по фактическому объемы поднятой воды.

Таблица 3 - Подъем фактический, куб. м.

| Скважина | 2011 | 2012 | 9 мес. 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| №9 | 213891 | 186986 | 130445 |
| №1642А-Э | 24930 | 46492 | 29526 |
| №169-Э | 102087 | 79017 | 77483 |

4

| Скважина | 2011 | 2012 | 9 мес. 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| №1184-Э, 1185-Э | 16705,5 | 5819,9 | 5885,1 |
| скв. №2038 | 9012 | 3196 | 1815 |
| №1235А-Э | - | 300 | 8089 |
| №1236-Э | 26039 | 23583 | 6811 |
| Всего: | 392665 | 345394 | 260054 |

По данным таблицы видно, что общий объем поднятой воды в 2012 году уменьшил-ся на 13,6%.

Бесхозяйственные объекты централизованной системы водоснабжения отсутствуют. Качество забираемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пить-евая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьево-

го водоснабжения. Контроль качества».

1.1.2 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и по-требления воды

- таблице 3 проведен расчет водопотребления в с. Визинга. Расчет проводился в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуа-лизированная редакция СНиП 2.04.02-84*», ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потреби-телей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Таблица 4 – Расчет водопотребления с. Визинга

|  |  |  | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель | Кол-во жителей | Средне суточн. норма | Сред. | Годовое |
|  |  | на ед. изм.1 | сут. |  |
|  |  |  | м³/сут | т.м³/год |
| Жители зданий, обору- |  |  |  |  |
| дованных внутренним |  |  |  |  |
| водопроводом, с цен- | 813 | 280 | 227,64 | 83,089 |
| трализованным горя- |  |  |  |  |
| чим водоснабжением |  |  |  |  |
| Жители зданий, обору- |  |  |  |  |
| дованных внутренним | 3892 | 160 | 622,72 | 227,293 |
| водопроводом |  |  |  |  |
| Жители зданий, не |  |  |  |  |
| подключенных к сети | 2642 | 50 | 132,1 | 48,217 |
| централизованного во- |  |  |  |  |
| доснабжения |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 982,460 | 358,598 |

- – Удельное водопотребление (л/сут) включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012);

Таблица 5 – Баланс потребления воды в системе водоснабжения*

|  |  |  |  | п 01.01 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 |  | 2012 | по 31.10 |  |
|  |  |  |  | 2013 года |  |
|  |  |  | Реализовано воды, тыс. м3 |  |  |
| с. Визинга | 203,357 |  | 187,348 | 186,183 | Указаны данные за 10 мес. |
|  |  |  |  |  | 2013 года. |
| д. Горьковская | 6,924 |  | 6,931 | 7,054 | Указаны данные за 10 мес. |
|  |  |  |  |  | 2013 года. |

5

|  |  |  | п 01.01 |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | по 31.10 |  |  |
|  |  |  | 2013 года |  |  |
|  | Расход электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |
| с. Визинга | 290,369 | 287,708 | 210,674 |  | Указаны данные за 10 мес. |
|  |  |  |  |  | 2013 года. |
| д. Горьковская | 34,420 | 21,992 | 16,617 |  | Указаны данные за 10 мес. |
|  |  |  |  |  | 2013 года. |
| Удельный расход |  | электроэнергии | на подъем воды, кВтч/ м3 |  |  |
| с. Визинга | 1,428 | 1,536 | - |  |  |
| д. Горьковская | 4,971 | 3,173 | - |  |  |

- - в соответствии с данными предоставленными ресурсоснабжающей организацией

  - 2012 году удельный расход электроэнергии на подъем воды в с. Визинга увели-чился на 8,0%, а в д. Горьковская снизился на 57,0%.

1.1.3 Описание существующих организационных и технических проблем в си-стеме водоснабжении:

- На скважинах №1184-Э, 1185-Э, 2381-Э и 2380-Э водосчетчики не установлены.

- Износ водопроводных сетей составляет 80%.

- На скважинах №1184, 1185, 169 и №1236, 1235 (д. Горьковская) не установлены станции очистки воды. Для обеспечения качественного водоснабжения потре-бителей необходимо установить станции очистки воды.

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов	в сфере водоснаб-

жения

- соответствии с Генеральным планом развития с. Визинга все дома в поселении принимаются с полным благоустройством, то есть для повышения уровня благоустрой-ства территории сельского поселения планируется подключить к системе централизован-ного водоснабжения все здания. В таблице 6 приведен расчет планируемого водопотреб-ления.

Таблица 6 – Расчет планируемого увеличения водопотребления

|  |  | Средне суточн. норма | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель | Кол-во жителей |  | Сред. сут. | Годовое |
|  |  | на ед. изм. |  |  |
|  |  |  | м³/сут | т.м³/год |
| Жители зданий, обору- |  |  |  |  |
| дованных внутренним |  |  |  |  |
| водопроводом, с цен- | 813 | 280 | 227,64 | 83,089 |
| трализованным горя- |  |  |  |  |
| чим водоснабжением |  |  |  |  |
| Жители зданий, обору- |  |  |  |  |
| дованных внутренним | 6534 | 160 | 1045,44 | 381,586 |
| водопроводом |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 1273,080 | 464,674 |

Перспективный расход воды составит 464,674 тыс. м3 в год. Для обеспечения всех существующих и планируемых к подключению потребителей, подключенных к сети во-доснабжения, необходимо бурение новых скважин.

6

  - таблице 7 приведен список потребителей, планируемых к подключению к сети водоснабжения, а также расчетные расходы водопотребления и допустимые диаметры труб системы холодного водоснабжения. Выбор диаметра производился в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуа-лизированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод

- канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».

  - соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-ния. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» расчет водоводов выполняется по средний часовой расход в сутки максимального водопотребления.

Таблица 7 – Расчетные расходы планируемых потребителей

| №п/ | Заказчик | Объект | Адрес подключаемого | Расчетный | Расчетный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п |  |  | объекта | расход во- | диаметр, |
|  |  |  |  | ды, м3/час | мм |
| 1 | Чередова Л.И. | ИЖД | д. Горьковская, д. 79 | 0,02600 | 15 |
| 2 | Крахин П.В. | ИЖД | д. Елин, д. 44 | 0,02600 | 15 |
| 3 | Приезжев Н.В. | ИЖД | Октябрьский пере- | 0,02600 | 15 |
|  |  |  | улок, стр.дом |  |  |
| 4 | Рочев С.В. | ИЖД | ул. Гагарина, 11-2 | 0,02600 | 15 |
| 5 | Сажин С.Г. | ИЖД | ул. Западная, 10 | 0,02600 | 15 |
|  |  | рекон- |  |  |  |
| 6 | МВД по РК | струкция | ул. Зеленая, 1 "б" | 0,02600 | 15 |
|  |  | ИВС |  |  |  |
|  |  | рекон- |  |  |  |
| 7 | МВД по РК | струкция | ул. Зеленая, 1 "б" | 0,02600 | 15 |
|  |  | ИВС |  |  |  |
| 8 | Носков Пав Ге- | ИЖД | ул. Интернациональ- | 0,02600 | 15 |
|  | лиосович |  | ная, 13б |  |  |
| 9 | Никитин В.В. | ИЖД | ул. Интернациональ- | 0,02600 | 15 |
|  |  |  | ная, 20а |  |  |
| 10 | ООО Жилфонд | МКД | ул. Коммунистиче- | 0,02600 | 15 |
|  |  |  | ская, 7 |  |  |
| 11 | Администрация | МКД | ул. Комсомольская | 0,02600 | 15 |
|  | МР Сысольский |  |  |  |  |
| 12 | Остащенко Н.И. | МКД | ул. Луговая, 1-1 | 0,02600 | 15 |
| 13 | Вишнякова Т.И. | МКД | ул. Луговая, 1-2 | 0,02600 | 15 |
| 14 | Веретенников | МКД | ул. Луговая, 1-3 | 0,02600 | 15 |
|  | П.Г. |  |  |  |  |
| 15 | Морокина М.И. | МКД | ул. Луговая, 2-1 | 0,02600 | 15 |
| 16 | Сельков Сер. Ив | МКД | ул. Луговая, 2-2 | 0,02600 | 15 |
| 17 | Максимов А.Н. | МКД | ул. Луговая, 3-1 | 0,02600 | 15 |
| 18 | Пахомова Л.Я. | МКД | ул. Луговая, 3-2 | 0,02600 | 15 |
| 19 | Карманова О.А. | МКД | ул. Луговая, 3-3 | 0,02600 | 15 |
| 20 | Алексеева Н.П. | МКД | ул. Луговая, 3-4 | 0,02600 | 15 |
| 21 | Приезжев А.П. | МКД | ул. Луговая, 4-1 | 0,02600 | 15 |
| 22 | Пархачева В.И. | МКД | ул. Луговая, 4-2 | 0,02600 | 15 |
| 23 | Раевская В.В. | МКД | ул. Луговая, 5-1 | 0,02600 | 15 |
| 24 | Кривошеин А.П. | МКД | ул. Луговая, 6-2 | 0,02600 | 15 |
| 25 | Портнова В.А. | квартира | ул. Мира, 6 | 0,02600 | 15 |
|  |  | в МКД |  |  |  |
| 26 | ООО Жилфонд | МКД | ул. Мира, 9 | 0,02600 | 15 |

7

| №п/ | Заказчик | Объект | Адрес подключаемого | Расчетный | Расчетный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п |  |  | объекта | расход во- | диаметр, |
|  |  |  |  | ды, м3/час | мм |
| 27 | Митюшева М.В. | ИЖД | ул. Морозовская, 21 | 0,02600 | 15 |
| 28 | Носков Николай | ИЖД | ул. Морозовская, 9 | 0,02600 | 15 |
|  | Янович |  |  |  |  |
| 29 | Сильченко Е.С. | ИЖД | ул. Новоселов, 13 | 0,02600 | 15 |
| 30 | Дерксен Магина | ИЖД | ул. Озыншор 1 пер. | 0,02600 | 15 |
|  | Эвальдовна |  | д.14 |  |  |
| 31 | Горчакова Зоя | ИЖД | ул. Озыншор, 4 пер.,1 | 0,02600 | 15 |
|  | Ив |  |  |  |  |
| 32 | Дерксен Магина | ИЖД | ул. Озыншор, пер. 1, | 0,02600 | 15 |
|  | Эвальдовна |  | д. 14 |  |  |
| 33 | Марков Борис | ИЖД | ул. Озыншорская, 9 | 0,02600 | 15 |
|  | Никол |  |  |  |  |
|  | Жданова Люб | Нежилое |  |  |  |
| 34 |  | помеще- | ул. Оплеснина | 0,02600 | 15 |
|  | Мих |  |  |  |  |
|  |  | ние |  |  |  |
| 35 | Куратов Анд Ив | ИЖД | ул. Оплеснина, 9 | 0,02600 | 15 |
| 36 | ООО "Балтком" | Стороже- | ул. Оплеснина, д. 56 | 0,02600 | 15 |
|  |  | вая будка |  |  |  |
| 37 | Рубцова Альб | ИЖД | ул. Первомайская, 11 | 0,02600 | 15 |
|  | Вас |  |  |  |  |
| 38 | Гуляева И.Р. | ИЖД | ул. Первомайская, 12 | 0,02600 | 15 |
| 39 | Черных Петр | ИЖД | ул. Первомайская, 14 | 0,02600 | 15 |
|  | Георг |  |  |  |  |
| 40 | Делков Алекс | ИЖД | ул. Первомайская, 15 | 0,02600 | 15 |
|  | Ник |  |  |  |  |
| 41 | Филиппова Га- | ИЖД | ул. Пионерская, 4 | 0,02600 | 15 |
|  | лина Степ |  |  |  |  |
| 42 | СП Визинга | Распред | ул. Речная | 0,02600 | 15 |
|  |  | сеть |  |  |  |
| 43 | Инвестстрой- | Больница | ул. Советская | 0,52000 | 20 |
|  | центр | на 80 коек |  |  |  |
| 44 | Ведерников | гараж | ул. Советская, 13 "б" | 0,02600 | 15 |
|  | А.В. |  |  |  |  |
| 45 | Рубцова И.А. | ИЖД | ул. Советская, 55а | 0,02600 | 15 |
| 46 | Бирюкова Гал | ИЖД | ул. Советская, 64 | 0,02600 | 15 |
|  | Никол |  |  |  |  |
| 47 | Хасанова Н.В. | ИЖД | ул. Советская, 65 | 0,02600 | 15 |
| 48 | Войткив С.А. | ИЖД | ул. Спасская, 2 пер., | 0,02600 | 15 |
|  |  |  | д.6 |  |  |
| 49 | Бессонов А.П. | ИЖД | ул. Тепличная, 12 | 0,02600 | 15 |
| 50 | Шулепова Т.В. | ИЖД | ул. Энтузиастов, 6 "б" | 0,02600 | 15 |
| 51 | Виляева Г.В. | ИЖД | ул. Южная, 9 | 0,02600 | 15 |
| 52 | - | МКД | ул.Зеленая, 4 | 0,02600 | 15 |
| 53 | - | МКД | ул.Зеленая, 5 | 0,02600 | 15 |
| 54 | - | МКД | ул.Зеленая, 6 | 0,02600 | 15 |
| 55 | СП Визинга | Гараж | ул.Оплеснина, 50в | 0,02600 | 15 |

Рекомендуется ежегодно уточнять количеству потребителей.

8

1.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и еже-годного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.

1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В процессе реализации схемы водоснабжения планируется:

  - Установка приборов учета воды на скважинах №1184-Э, 1185-Э, 2381-Э и

2380-Э;

  - Для обеспечения всех существующих и планируемых к подключению по-требителей, подключенных к сети водоснабжения, необходимо бурение новых скважин:

а) бурение новой скважины в с. Визинга ул. Зеленая (подпункт дополнен постановлением администрации от 28.03.2019 г. 3/22.).

  - Для обеспечения качественного водоснабжения потребителей необходимо установить станции очистки воды на скважинах №1184, 1185, 169 и №1236, 1235 (д. Горь-ковская):

а) установка водоочистных сооружений в с. Визинга, скважины № 1185-Э, 1184-Э. Строительство ВОС на скважине № 1185-Э с. Визинга, ул. Сосновая (подпункт дополнен постановлением администрации от 28.03.2019 г. 3/22.).

  - Провести модернизацию существующих станций очистки воды, рассмотреть варианты увеличения производительности скважин;

  - Диагностика состояния оборудование скважин, составление ремонтных пла-нов с учетов остаточного ресурса оборудование. Своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов.

  - Диагностики состояния водопроводов, составление ремонтных планов с учетов остаточного ресурса участков водопроводов. Своевременное проведение текущих

- капитальных ремонтов;

  - Для обеспечения надежности водоснабжения потребителей рекомендуется рассмотреть варианты строительства новых водопроводных сетей, увеличения пропуск-ной способности труб;

7.1. Строительство водовода по объединению левобережья и правобережья с. Визинга (ред. от 15.03.2016 г. № 3/110.).

7.2. Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения в с. Визинга (мкр. "Луч") ( ред. от 17.08.2020 г. № 8/94.1.).

7.3. Строительство магистральных участков водопроводных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения в с. Визинга (потребители по ул. Дружбы, ул. Комсомольская, ул. Кооперативная) ( ред. от 17.08.2020 г. № 8/94.1.).

8.Для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей питьевой водой рекомендуется рассмотреть варианты закольцовки участков водопроводных сетей.

9. Устройство водоразборных колонок с контролем доступа ( ред. от 17.08.2020 г. № 8/94.1.).

Для определения точной стоимости проведения работ необходимо разработать проектно-сметную документацию.

9

Глава 2. Схема водоотведения.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образо-

вания

Система канализации в с. Визинга и д. Горьковская централизованная. В осталь-ных деревнях канализация отсутствует. Стоки поступают в выгреба, откуда периодически вывозятся на полигон жидких бытовых отходов. Список потребителей, подключенных к канализационным сетям, приведен в Приложении 5.

Хозяйственно-бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки от жи-лых, общественных и производственных зданий села самотеком поступают в канализаци-онную сеть. Затем частично самотеком и с помощью канализационных насосных станций перекачки отводятся на канализационные очистные сооружения.

Схема канализационных сетей с. Визинга представлена в Приложении 4, д. Горь-ковская – в Приложении 5.

Техническая  характеристика  объектов  водоотведения	представлена  в  таблицах

8 и 9.

Таблица 8 – Основные технические характеристики насосного оборудования канализаци-онно - напорных станций СП «Визинга»

|  |  |  | Насосное оборудование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место расположения объекта |  | Производитель- |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во | Износ |
|  |  | ность, м3/сут | Марка |  |  |
|  |  |  |  | (ед.) | (%) |
|  |  | 2400 | СМ 150-125-315-6 | 1 | 80 |
| Очистные соору- | КНС №1 | 3840 | СМ 15-125-315 б4 | 1 | 5 |
|  |  |  | (резерв) |  |  |
| жения с.Визинга, |  |  |  |  |  |
|  |  | 1200 | СМ 100-65-250/4 | 1 | 100 |
| ул. Оплеснина |  |  |  |  |  |
|  | КНС №2 | 600 | СМ 80-50-200-4 | 1 | 100 |
|  |  |  | (резерв) |  |  |
|  | КНС №3 |  | Grundfos | 1 | - |
|  | (введена |  |  |  |  |
| Очистные соору- |  |  | SEG 40.15.2.50B |  |  |
|  | в экс- | 300 |  |  |  |
| жения с.Визинга, |  |  |  |  |  |
|  | плуата- |  | Grundfos |  |  |
| ул. Оплеснина |  |  |  |  |  |
|  | цию в |  | SEG 40.15.2.50B | 1 | - |
|  | 2011 г.) |  | (резерв) |  |  |
|  | КНС №3 |  | Grundfos |  |  |
|  | (введена |  |  | 1 | - |
| Очистные соору- |  |  | APG |  |  |
|  | в экс- |  |  |  |  |
| жения с.Визинга, |  | 13,5 |  |  |  |
|  | плуата- |  | Grundfos |  |  |
| ул. Оплеснина |  |  |  |  |  |
|  | цию в |  |  | 1 | - |
|  |  |  | APG (резерв) |  |  |
|  | 2008 г.) |  |  |  |  |

10

Таблица 9 – Основные технические характеристики очистных сооружений СП «Визинга»

| Место расположения объ- |  | Канализационные очистные сооружения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность | Износ основного оборудо- |
| екта |  |  |  |
|  |  | (м3/сут) | вания (%) |
| Очистные соору- | КОС №1 |  |  |
| жения с.Визинга, |  | 1100 | 75 |
| ул. Оплеснина | КОС №2 |  |  |
| Станция биологи- |  |  |  |
| ческой очистки, | - | 200 | 90 |
| д. Горьковская |  |  |  |

Износ оборудования канализационно-напорных станций достигает 100%.

Общая протяженность канализационной сети в с. Визинга составляет 16,063 км, в

- Горьковская - 1,057км, износ канализационных сетей составляет 85 и 90% соответ-ственно.

2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Расходы сточных вод с. Визинга представлены в таблице 10. Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учѐта расходов воды на восстанов-ление пожарного запаса и полив территории.

Таблица 10 – Расход сточных вод

|  |  |  |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  |  | Кол-во жителей |  |  | Сред. сут. |  |  | Годовое |
|  |  |  |  |  |  | м³/сут |  |  | т.м³/год |
| Жители с. Визинга |  |  | 4705 |  |  | 982,460 |  |  | 358,598 |
| Нормативный расход сточный вод составляет 358,598 тыс. м3 в год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 11 – Баланс потребления воды в системе водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 |  | 2012 | 2013 |  |  |  | Примечания |  |
|  | Количество сточных вод, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Визинга |  |  |  |  |  |  | Указаны данные за 10 мес. |  |  |
|  | 124,882 |  | 126,624 | 123,476 |  |  | 2013 года. |  |  |
| д. Горьковская |  |  |  |  |  |  | Указаны данные за 10 мес. |  |  |
|  | 5,325 |  | 5,212 | 5,954 |  |  |  | 2013 года. |  |
|  | Расход электроэнергии, тыс. кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Визинга |  |  |  |  |  |  | Указаны данные за 9 мес. |  |  |
|  | 467,673 |  | 535,632 | 389,420 |  |  |  | 2013 года. |  |
| д. Горьковская |  |  |  |  |  |  | Указаны данные за 9 мес. |  |  |
|  | 27,296 |  | 22,966 | 16,624 |  |  |  | 2013 года. |  |
| Удельный расход электроэнергии |  |  |  | на водоотведение, кВтч/ м3 |  |  |  |  |  |
| с. Визинга | 3,745 |  | 4,230 | - |  |  |  |  |  |
| д. Горьковская | 5,126 |  | 4,406 | - |  |  |  |  |  |

11

- 2012 году удельный расход электроэнергии на водоотведение в с. Визинга увели-чился на 13,0%, а в д. Горьковская снизился на 16,0%.

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

- соответствии с Генеральным планом развития с. Визинга все дома в поселении принимаются с полным благоустройством, то есть для повышения уровня благоустрой-ства территории сельского поселения планируется подключить к системе централизован-ного водоотведения все здания. В таблице 12 приведен расчет планируемого водопотреб-ления.

Таблица 12 – Расчет планируемого увеличения водопотребления

|  |  | Водоотведения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребитель | Кол-во жителей | Сред. сут. | Годовое |
|  |  | м³/сут | т.м³/год |
| Жители с. Визинга | 7347 | 1273,080 | 464,674 |

Перспективный расход сточных вод составит 464,674 тыс. м3 в год. Производи-тельности существующих очистных сооружений недостаточно для подключения всех по-требителей, необходимо рассмотреть варианты модернизации существующих очистных сооружений либо строительство новых КОС.

- таблице 13 приведен список потребителей, планируемых к подключению к сети водоснабжения, а также расчетные диаметры труб системы водоотведения. Выбор диа-метра канализационной сети проводился в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Таблица 13 – Расчетные расходы планируемых потребителей

| №п/ | Заказчик | Объект | Адрес подключаемого | Расчетный | Расчетный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п |  |  | объекта | расход во- | диаметр, |
|  |  |  |  | ды, м3/час | мм |
| 1 | Беляева Л.П. | ИЖД | д. Горьковская, д. 113 | 0,035 | 150 |
| 2 | Инвестстрой- | Больница | ул. Советская | 0,520 | 150 |
|  | центр | на 80 коек |  |  |  |
| 3 | Администрация | МКД | ул. Комсомольская | 0,026 | 150 |
|  | МР Сысольский |  |  |  |  |
| 4 | ООО Жилфонд | МКД | ул. Коммунистиче- | 0,026 | 150 |
|  |  |  | ская, 7 |  |  |
|  |  | рекон- |  |  |  |
| 5 | МВД по РК | струкция | ул. Зеленая, 1 "б" | 0,026 | 150 |
|  |  | ИВС |  |  |  |
| 6 | Мазаков Алек- | ИЖД | ул. Оплеснина 30-1 | 0,026 | 150 |
|  | сан Серг |  |  |  |  |
| 7 | ПО "Югор" | Пирожко- | ул. Оплеснина, 61 | 0,026 | 150 |
|  |  | вая |  |  |  |
| 8 | ООО Жилфонд | МКД | ул. Мира, 9 | 0,026 | 150 |
| 9 | ООО Жилфонд | МКД | ул. Мира, 6 | 0,026 | 150 |
| 10 | Портнова В.А. | квартира | ул. Мира, 6 | 0,026 | 150 |
|  |  | в МКД |  |  |  |

Рекомендуется ежегодно уточнять количеству потребителей.

12

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

В процессе реализации схемы водоотведения планируется:

- Проводить диагностику состояния канализационных сетей, с составлением ре-монтных планов с учетов остаточного ресурса участков. Своевременное проведение те-кущих и капитальных ремонтов;

- Строительство новых канализационных сетей, рассмотреть варианты по увели-чению пропускной способности труб;

2.1. Строительство магистрального участка канализационных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе водоотведения в с. Визинга (потребители по ул. Труда, ул. Дружбы, ул. Комсомольская, ул. Морозовская) ( ред. от 17.08.2020 г. № 8/94.1.).

- Для подключения всех потребителей, необходимо рассмотреть варианты модер-низации существующих очистных сооружений либо строительство новых КОС;

3.1. Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в с. Визинга. ( ред. от 17.08.2020 г. № 8/94.1.).

3.2. Приведение качества сбрасываемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями в д. Горьковская. ( ред. от 17.08.2020 г. № 8/94.1.).

- Диагностика состояния оборудование очистных сооружений и канализационно-насосных станций, с составлением ремонтных планов с учетов остаточного ресурса обо-рудование. Своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов.

Для определения точной стоимости проведения работ по строительству кана-лизационных сетей необходимо разработать проектно-сметную документацию.

13

Приложение 1 – Потребители централизованной системы водоснабжения (ХВС), си-стемы водоотведения (КС) и системы горячего водоснабжения (ГВС) с. Визинга

1)  Жилые здания

| Адрес | ХВС | КС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. 50 лет ВКЛСМ, д. 23 | + | - | - |
| ул. 50 лет ВКЛСМ, д. 37 | + | - | - |
| ул. 50 лет ВКЛСМ, д. |  |  |  |
| 37а | + | - | - |
| ул. Береговая, д. 2 | + | - | - |
| ул. Береговая, д. 3 | + | - | - |
| ул. Береговая, д. 4 | + | - | - |
| ул. Береговая, д. 5 | + | - | - |
| ул. Гагарина, д. 1 | + | - | - |
| ул. Гагарина, д. 10 | + | - | - |
| ул. Гагарина, д. 12 | + | - | - |
| ул. Гагарина, д. 13 | + | - | - |
| ул. Гагарина, д. 14 | + | - | - |
| ул. Гагарина, д. 15 | + | - | - |
| ул. Гагарина, д. 16 | + | - | - |
| ул. Гагарина, д. 17 | + | - | - |
| ул. Гагарина, д. 18 | + | - | - |
| ул. Гагарина, д. 19 | + | + | - |
| ул. Гагарина, д. 2 | + | - | - |
| ул. Гагарина, д. 20 | + | - | - |
| ул. Гагарина, д. 21 | + | + | - |
| ул. Гагарина, д. 5 | + | - | - |
| ул. Гагарина, д. 6 | + | - | - |
| ул. Гагарина, д. 7 | + | - | - |
| ул. Гагарина, д. 8 | + | - | - |
| ул. Гагарина, д. 9 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 113 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 118 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 119 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 121 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 123 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 124 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 125 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 126 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 127 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 128 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 129 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 130 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 131 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 132 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 74 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 81 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 82 | + | + | - |

| Адрес | ХВС | КС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Горьковская, д. 83 | + | + | - |
| д. Горьковская, д. 85 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 88 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 89 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 90 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 92 | + | - | - |
| д. Горьковская, д. 94 | + | - | - |
| ул. Дальняя, д. 6 | + | - | - |
| ул. Дальняя, д. 7 | + | - | - |
| ул. Дальняя, д. 8 | + | - | - |
| ул. Дальняя, д. 9 | + | - | - |
| ул. Дальняя, д. 14 | + | - | - |
| ул. Дальняя, д. 16 | + | - | - |
| ул. Дальняя, д. 18 | + | - | - |
| ул. Дальняя, д. 20 | + | - | - |
| ул. Дальняя, д. 22 | + | - | - |
| ул. Дальняя, д. 24 | + | - | - |
| ул. Дальняя, д. 7 | + | - | - |
| ул. Дальняя, д. 8 | + | - | - |
| ул. Звенигородская, д. |  |  |  |
| 10 | + | + | + |
| ул. Звенигородская, д. |  |  |  |
| 11 | + | - | - |
| ул. Звенигородская, д. |  |  |  |
| 12 | + | + | + |
| ул. Звенигородская, д. |  |  |  |
| 13 | - | - | - |
| ул. Звенигородская, д. |  |  |  |
| 14 | + | + | + |
| ул. Звенигородская, д. |  |  |  |
| 15 | + | - | - |
| ул. Звенигородская, д. |  |  |  |
| 16 | + | + | + |
| ул. Звенигородская, д. 2 | + | - | - |
| ул. Звенигородская, д. |  |  |  |
| 20 | + | - | - |
| ул. Звенигородская, д. |  |  |  |
| 22а | + | - | - |
| ул. Звенигородская, д. |  |  |  |
| 24 | + | - | - |
| ул. Звенигородская, д. |  |  |  |
| 25 | - | - | - |
| ул. Звенигородская, д. |  |  |  |
| 28 | + | - | - |

14

| Адрес | ХВС | КС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Звенигородская, д. |  |  |  |
| 2а | + | - | - |
| ул. Звенигородская, д. 3 | + | - | - |
| ул. Звенигородская, д. |  |  |  |
| 36 | + | - | - |
| ул. Звенигородская, д. 4 | + | - | - |
| ул. Звенигородская, д. 5 | + | - | - |
| ул. Звенигородская, д. 6 | + | - | - |
| ул. Звенигородская, д. 7 | + | - | - |
| ул. Звенигородская, д. 8 | + | + | + |
| ул. Звенигородская, д. 9 | + | - | - |
| ул. Зеленая, д. 1 | + | - | - |
| ул. Зеленая, д. 2 | + | - | - |
| ул. Калинина, д. 1 | + | + | + |
| ул. Калинина, д. 10 | + | + | - |
| ул. Калинина, д. 2 | + | - | - |
| ул. Калинина, д. 3 | + | + | - |
| ул. Калинина, д. 4 | + | - | - |
| ул. Калинина, д. 5 | + | + | - |
| ул. Калинина, д. 6 | + | - | - |
| ул. Калинина, д. 8 | + | + | - |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  |
| д. 1 | + | + | - |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  |
| д. 10 | + | - | - |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  |
| д. 11 | + | - | - |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  |
| д. 12 | + | - | - |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  |
| д. 13 | + | + | - |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  |
| д. 14 | + | + | - |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  |
| д. 15 | + | - | - |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  |
| д. 2 | + | + | - |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  |
| д. 3 | + | - | - |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  |
| д. 4 | + | + | - |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  |
| д. 5 | + | - | - |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  |
| д. 5а | + | + | - |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  |
| д. 6 | + | + | - |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  |
| д. 7 | + | + | - |

| Адрес | ХВС | КС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  |
| д. 8 | + | + | - |
| ул. Коммунистическая, |  |  |  |
| д. 9 | + | - | - |
| ул. Комсомольская, д. |  |  |  |
| 13 | + | + | - |
| ул. Комсомольская, д. |  |  |  |
| 13а | + | - | - |
| ул. Комсомольская, д. |  |  |  |
| 15 | + | - | - |
| ул. Комсомольская, д. 6 | + | - | - |
| ул. Комсомольская, д. 9 | + | - | - |
| ул. Куратова, д. 1 | + | + | + |
| ул. Куратова, д. 10 | + | + | + |
| ул. Куратова, д. 2 | + | + | - |
| ул. Куратова, д. 3 | + | + | + |
| ул. Куратова, д. 4 | + | + | + |
| ул. Куратова, д. 6 | + | + | + |
| ул. Куратова, д. 7 | + | + | + |
| ул. Куратова, д. 8 | + | + | + |
| ул. Куратова, д. 9 | + | + | - |
| ул. Лесная, д. 2 | + | - | - |
| ул. Лесная, д. 4 | + | - | - |
| ул. Мира, д. 1 | + | + | - |
| ул. Мира, д. 2 | + | - | - |
| ул. Мира, д. 3 | + | + | - |
| ул. Мира, д. 4 | + | + | - |
| ул. Мира, д. 5 | + | - | - |
| ул. Мира, д. 5а | + | - | - |
| ул. Мира, д. 6 | + | - | - |
| ул. Мира, д. 7 | + | - | - |
| ул. Мира, д. 8 | + | - | - |
| ул. Мира, д. 9 | + | - | - |
| ул. Молодежная, д. 1 | + | + | - |
| ул. Молодежная, д. 2 | + | + | - |
| ул. Молодежная, д. 3 | + | + | - |
| ул. Молодежная, д. 4 | + | + | + |
| ул. Молодежная, д. 5 | + | + | + |
| ул. Морозова, д. 30 | + | - | - |
| ул. Морозова, д 48 | + | - | - |
| ул. Морозовская, д. 1 | + | - | - |
| ул. Морозовская 1 п 2 | + | - | - |
| ул. Морозовская 1 п 4 | + | - | - |
| ул. Морозовская, д. 14 | + | - | - |
| ул. Морозовская, д. 18 | + | - | - |
| ул. Морозовская, д. 2 | + | - | - |
| ул. Морозовская 2 п 1 | + | - | - |
| ул. Морозовская 2 п 10 | + | - | - |

15

| Адрес | ХВС | КС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Морозовская 2 п 2 | + | - | - |
| ул. Морозовская 2 п 4 | + | - | - |
| ул. Морозовская 2 п 6 | + | - | - |
| ул. Морозовская 2 п 7 | + | - | - |
| ул. Морозовская 2 п 8 | + | - | - |
| ул. Морозовская, д. 26 | + | - | - |
| ул. Морозовская, д. 27 | + | - | - |
| ул. Морозовская, д. 28 | + | - | - |
| ул. Морозовская, д. 3 | + | - | - |
| ул. Морозовская 3 п 1 | + | - | - |
| ул. Морозовская 3 п 2 | - | - | - |
| ул. Морозовская 3 п 3 | + | - | - |
| ул. Морозовская 3 п 5 | + | - | - |
| ул. Морозовская, д. 33 | + | - | - |
| ул. Морозовская, д. 4 | + | - | - |
| ул. Морозовская, д. 47 | + | - | - |
| ул. Морозовская, д. 4а | + | - | - |
| ул. Морозовская, д. 4б | + | - | - |
| ул., Морозовская, д. 5 | - | - | - |
| ул. Морозовская, д. 52 | + | - | - |
| ул. Набережная, д. 3 | + | + | + |
| ул. Набережная, д. 3а | + | + | - |
| ул. Набережная, д. 22 | + | + | - |
| ул. Набережная, д. 24 | + | + | - |
| ул. Набережная, д. 25 | + | + | - |
| ул. Набережная, д. 2а | + | - | - |
| ул. Новая, д. 1 | + | - | - |
| ул. Новая, д. 3 | - | - | - |
| ул. Новая, д. 5 | + | - | - |
| ул. Новая, д. 6 | + | - | - |
| ул. Новая, д. 7 | + | - | - |
| ул. Новоселов, д. 11 | + | - | - |
| ул. Новоселов, д. 12 | + | - | - |
| ул. Новоселов, д. 14 | + | - | - |
| ул. Новоселов, д. 4 | + | - | - |
| ул. Новоселов, д. 5 | + | - | - |
| ул. Новоселов, д. 6 | + | - | - |
| ул. Новоселов, д. 7 | + | - | - |
| ул. Новоселов, д. 8 | + | - | - |
| ул. Новоселов, д. 9 | + | - | - |
| Озыншор 1 переулок, д. |  |  |  |
| 1 | + | - | - |
| Озыншор 1 переулок, д. |  |  |  |
| 10 | + | - | - |
| Озыншор 1 переулок, д. |  |  |  |
| 13 | - | - | - |
| Озыншор 1 переулок, д. |  |  |  |
| 14 | + | - | - |

| Адрес | ХВС | КС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| Озыншор 1 переулок, д. |  |  |  |
| 16 | + | - | - |
| Озыншор 1 переулок, д. |  |  |  |
| 2 | + | - | - |
| Озыншор 1 переулок, д. |  |  |  |
| 4 | + | - | - |
| Озыншор 1 переулок, д. |  |  |  |
| 6 | + | - | - |
| Озыншор 1 переулок, д. |  |  |  |
| 7 | + | - | - |
| Озыншор 1 переулок, д. |  |  |  |
| 8 | + | - | - |
| Озыншор 1 переулок, д. |  |  |  |
| 9 | - | - | - |
| Озыншор 2 переулок, д. |  |  |  |
| 1 | + | - | - |
| Озыншор 2 переулок, д. |  |  |  |
| 12 | - | - | - |
| Озыншор 2 переулок, д. |  |  |  |
| 13 | + | - | - |
| Озыншор 2 переулок, д. |  |  |  |
| 14 | + | - | - |
| Озыншор 2 переулок, д. |  |  |  |
| 15 | + | - | - |
| Озыншор 2 переулок, д. |  |  |  |
| 16 | + | - | - |
| Озыншор 2 переулок, д. |  |  |  |
| 17 | + | - | - |
| Озыншор 2 переулок, д. |  |  |  |
| 18 | + | - | - |
| Озыншор 2 переулок, д. |  |  |  |
| 2 | + | - | - |
| Озыншор 2 переулок, д. |  |  |  |
| 3 | + | - | - |
| Озыншор 2 переулок, д. |  |  |  |
| 5 | + | - | - |
| Озыншор 2 переулок, д. |  |  |  |
| 6 | + | - | - |
| Озыншор 2 переулок, д. |  |  |  |
| 7 | + | - | - |
| Озыншор 2 переулок, д. |  |  |  |
| 8 | + | - | - |
| Озыншор 2 переулок, д. |  |  |  |
| 9 | + | - | - |
| Озыншор 3 переулок, д. |  |  |  |
| 1 | + | - | - |
| Озыншор 3 переулок, д. |  |  |  |
| 11 | + | - | - |
| Озыншор 3 переулок, д. |  |  |  |
| 14 | + | - | - |

16

| Адрес | ХВС | КС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| Озыншор 3 переулок, д. |  |  |  |
| 16 | + | - | - |
| Озыншор 3 переулок, д. |  |  |  |
| 2 | + | - | - |
| Озыншор 3 переулок, д. |  |  |  |
| 3 | + | - | - |
| Озыншор 3 переулок, д. |  |  |  |
| 4 | + | - | - |
| Озыншор 3 переулок, д. |  |  |  |
| 6 | + | - | - |
| Озыншор 3 переулок, д. |  |  |  |
| 8 | + | - | - |
| Озыншор 3 переулок, д. |  |  |  |
| 9 | + | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 1 | + | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 10 | + | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 11 | + | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 13 | + | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 14 | + | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 16 | + | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 17 | + | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 18 | + | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 2 | + | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 20 | + | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 21 | + | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 3 | + | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 5 | + | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 6 | - | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 7 | + | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 8 | + | - | - |
| Озыншор 4 переулок, д. |  |  |  |
| 9 | + | - | - |
| ул. Озыншорская, д. 10 | + | - | - |
| ул. Озыншорская, д. 4 | + | - | - |

| Адрес |  | ХВС | КС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Озыншорская, д. 5 |  | + | - | - |
| ул. Озыншорская, д. 6 |  | + | - | - |
| ул. Озыншорская, д. 7 |  | + | - | - |
| ул. Озыншорская, д. 8 |  | + | - | - |
| ул. Озыншорская, д. 9 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 1 |  | + | + | - |
| ул. Октябрьская, д. 10 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 11 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 13 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 14 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 15 |  | + | + | - |
| ул. Октябрьская, д. 16 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 18 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 2 |  | + | + | + |
| ул. Октябрьская, д. 20 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 22 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 24 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 26 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 28 |  | + | + | - |
| ул. Октябрьская, д. 2а |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 3 |  | + | + | + |
| ул. Октябрьская, д. 30 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 32 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 34 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 4 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 5 |  | + | + | + |
| ул. Октябрьская, д. 7 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 8 |  | + | - | - |
| ул. Октябрьская, д. 9 |  | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. 1 |  | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. 10 |  | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. 11 |  | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. 12 |  | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. 13 |  | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 14 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 15 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 17 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 18 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 19 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 2 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 20 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 21 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 22 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 24 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 25 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 26 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 27 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 27б | + | - | - |

17

| Адрес |  | ХВС | КС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрьский пер, д. | 28 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 29 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 29а | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 3 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 30 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 31 | - | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 33 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 4 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 5 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 56 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 6 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 7 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 8 | + | - | - |
| Октябрьский пер, д. | 9 | + | - | - |
| Ул. Оплеснина, д. 1 |  | + | - | - |
| Ул. Оплеснина, д. 14 |  | + | - | - |
| Ул. Оплеснина, д. 2 |  | + | - | - |
| Ул. Оплеснина, д. 25 |  | + | - | - |
| Ул. Оплеснина, д. 28 |  | + | - | - |
| Ул. Оплеснина, д. 2а |  | + | - | - |
| Ул. Оплеснина, д. 3 |  | + | - | - |
| Ул. Оплеснина, д. 30 |  | + | - | - |
| Ул. Оплеснина, д. 32 |  | + | + | - |
| Ул. Оплеснина, д. 33 |  | + | + | - |
| Ул. Оплеснина, д. 34 |  | + | + | - |
| Ул. Оплеснина, д. 36 |  | + | + | - |
| Ул. Оплеснина, д. 38 |  | + | - | - |
| Ул. Оплеснина, д. 4 |  | + | - | - |
| Ул. Оплеснина, д. 41 |  | + | - | - |
| Ул. Оплеснина, д. 43 |  | + | + | - |
| Ул. Оплеснина, д. 45 |  | + | + | - |
| Ул. Оплеснина, д. 4а |  | + | - | - |
| Ул. Оплеснина, д. 5 |  | + | - | - |
| Ул. Оплеснина, д. 6 |  | - | - | - |
| Ул. Оплеснина, д. 7 |  | + | - | - |
| ул. Парковая, д. 1 |  | + | + | + |
| ул. Парковая, д. 10 |  | + | - | - |
| ул. Парковая, д. 11 |  | - | - | - |
| ул. Парковая, д. 12 |  | - | - | - |
| ул. Парковая, д. 14 |  | + | - | - |
| ул. Парковая, д. 16 |  | + | - | - |
| ул. Парковая, д. 2 |  | + | + | + |
| ул. Парковая, д. 4 |  | + | + | + |
| ул. Парковая, д. 5 |  | + | + | + |
| ул. Парковая, д. 6 |  | + | + | - |
| ул. Парковая, д. 7 |  | + | - | - |
| ул. Парковая, д. 8 |  | - | - | - |
| ул. Парковая, д. 9 |  | + | - | - |

| Адрес | ХВС | КС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Первомайская, д. 17 | + | + | + |
| ул. Первомайская, д. 2 | + | + | - |
| ул. Первомайская, д. 22 | + | + | - |
| ул. Первомайская, д. 23 | + | + | - |
| ул. Первомайская, д. 24 | + | - | - |
| ул. Первомайская, д. 26 | + | - | - |
| ул. Первомайская, д. 3 | + | - | - |
| ул. Первомайская, д. 4 | + | - | - |
| ул. Первомайская, д. 48 | + | - | - |
| ул. Первомайская, д. 49 | + | - | - |
| ул. Первомайская, д. 50 | + | - | - |
| ул. Первомайская, д. 6 | + | - | - |
| ул. Пионерская, д. 10 | + | - | - |
| ул. Пионерская, д. 11 | + | - | - |
| ул. Пионерская, д. 13 | + | - | - |
| ул. Пионерская, д. 15 | + | - | - |
| ул. Пионерская, д. 6 | + | - | - |
| ул. Пионерская, д. 7 | - | - | - |
| ул. Пионерская, д. 8 | + | - | - |
| ул. Пионерская, д. 9 | + | - | - |
| ул. Победы, д. 1 | + | - | - |
| ул. Победы, д. 3а | - | - | - |
| ул. Победы, д. 4 | + | - | - |
| ул. Победы, д. 94 | - | - | - |
| ул. Полевая, д. 1 | + | - | - |
| ул. Полевая, д. 16 | + | - | - |
| ул. Полевая, д. 3 | + | - | - |
| ул. Радужная, д.10 | + | - | - |
| ул. Радужная, д.2 | - | - | - |
| ул. Радужная, д.5 | - | - | - |
| ул. Радужная, д.7 | - | - | - |
| ул. Радужная, д.9 | + | - | - |
| ул. Северная, д. 1 | + | - | - |
| ул. Северная, д. 11 | + | - | - |
| ул. Северная, д. 12 | + | - | - |
| ул. Северная, д. 12а | + | - | - |
| ул. Северная, д. 13 | + | - | - |
| ул. Северная, д. 14 | + | - | - |
| ул. Северная, д. 15 | + | - | - |
| ул. Северная, д. 16 | + | - | - |
| ул. Советская, д. 11 | + | - | - |
| ул. Советская, д. 13 | + | + | + |
| ул. Советская, д. 14 | + | - | - |
| ул. Советская, д. 15 | + | + | - |
| ул. Советская, д. 17а | + | + | - |
| ул. Советская, д. 25а | + | - | - |
| ул. Советская, д. 3 | - | - | - |
| ул. Советская, д. 31 | + | + | + |

18

| Адрес | ХВС | КС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская, д. 32а | + | + | + |
| ул. Советская, д. 36а | + | + | + |
| ул. Советская, д. 38а | + | + | + |
| ул. Советская, д. 40а | + | + | - |
| ул. Советская, д. 41а | + | + | - |
| ул. Советская, д. 46а | + | + | - |
| ул. Советская, д. 46б | + | - | - |
| ул. Советская, д. 47 | + | - | - |
| ул. Советская, д. 48 | + | + | - |
| ул. Советская, д. 49 | + | - | - |
| ул. Советская, д. 50 | + | + | - |
| ул. Советская, д. 51 | + | - | - |
| ул. Советская, д. 55 | + | - | - |
| ул. Советская, д. 55а | - | - | - |
| ул. Советская, д. 57 | + | - | - |
| ул. Советская, д. 57а | + | - | - |
| ул. Советская, д. 57б | + | - | - |
| ул. Советская, д. 58а | + | - | - |
| ул. Советская, д. 59а | + | - | - |
| ул. Советская, д. 60а | + | - | - |
| ул. Советская, д. 61 | + | - | - |
| ул. Советская, д. 61а | + | - | - |
| ул. Советская, д. 63а | + | - | - |
| ул. Советская, д. 67 | + | - | - |
| ул. Советская, д. 7 | + | - | - |
| ул. Советская, д. 72 | + | - | - |
| ул. Советская, д. 73 | - | - | - |
| ул. Советская, д. 74 | + | - | - |
| ул. Советская, д. 9 | + | - | - |
| ул. Солнечная, д. 10 | + | - | - |
| ул. Солнечная, д. 11 | + | - | - |
| ул. Солнечная, д. 12 | + | - | - |
| ул. Солнечная, д. 2 | - | - | - |
| ул. Солнечная, д. 3 | - | - | - |
| ул. Солнечная, д. 4 | + | - | - |
| ул. Солнечная, д. 5 | + | - | - |
| ул. Солнечная, д. 6 | + | - | - |
| ул. Солнечная, д. 7 | + | - | - |
| ул. Солнечная, д. 8 | + | - | - |
| ул. Солнечная, д. 9 | + | - | - |
| ул. Сосновая, д. 1 | + | - | - |
| ул. Сосновая, д. 10 | + | - | - |
| ул. Сосновая, д. 11 | - | - | - |
| ул. Сосновая, д. 13 | + | - | - |
| ул. Сосновая, д. 14 | + | - | - |
| ул. Сосновая, д. 16 | + | - | - |
| ул. Сосновая, д. 2 | + | - | - |
| ул. Сосновая, д. 3 | + | - | - |

| Адрес | ХВС | КС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Сосновая, д. 4 | + | - | - |
| ул. Сосновая, д. 5 | + | - | - |
| ул. Сосновая, д. 6 | + | - | - |
| ул. Сосновая, д. 7 | + | - | - |
| ул. Сосновая, д. 8 | + | - | - |
| ул. Сосновая, д. 9 | + | - | - |
| Спасская переул 1 | + | - | - |
| Спасская переул 10 | + | - | - |
| Спасская переул 2 | + | - | - |
| Спасская переул 3 | + | - | - |
| Спасская переул 4 | + | - | - |
| Спасская переул 5 | + | - | - |
| Спасская переул 7 | + | - | - |
| Спасская переул 8 | + | - | - |
| Спасская переул 9 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 1 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 10 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 11 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 12 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 13 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 14 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 15 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 16 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 17 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 18 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 19 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 21 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 22 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 23 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 24 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 25 | - | - | - |
| ул. Тепличная, д. 26 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 27 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 29 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 3 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 30 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 31 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 4 | - | - | - |
| ул. Тепличная, д. 5 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 6 | - | - | - |
| ул. Тепличная, д. 8 | + | - | - |
| ул. Тепличная, д. 9 | + | - | - |
| Трактовый пер., д. 2 | + | - | - |
| ул. Труда, д. 15 | + | - | - |
| ул. Труда, д. 16 | + | - | - |
| ул. Труда, д. 20 | + | - | - |
| ул. Труда, д. 23 | + | - | - |
| ул. Труда, д. 24 | + | + | - |

19

| Адрес |  | ХВС | КС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Цветочная, д. 10 |  | + | - | - |
| ул. Цветочная, д. 11 |  | + | - | - |
| ул. Цветочная, д. 12 |  | - | - | - |
| ул. Цветочная, д. 13 |  | - | - | - |
| ул. Цветочная, д. 14 |  | - | - | - |
| ул. Цветочная, д. 15 |  | - | - | - |
| ул. Цветочная, д. 2 |  | + | - | - |
| ул. Цветочная, д. 3 |  | + | - | - |
| ул. Цветочная, д. 4 |  | - | - | - |
| ул. Цветочная, д. 7 |  | + | - | - |
| ул. Цветочная, д. 9 |  | + | - | - |
| ул. Школьная, д. 1 |  | + | + | + |
| ул. Школьная, д. 10 |  | + | + | - |
| ул. Школьная, д. 10а |  | + | + | - |
| ул. Школьная, д. 3 |  | + | + | + |
| ул. Школьная, д. 4 |  | + | + | + |
| ул. Школьная, д. 6 |  | + | + | + |
| ул. Школьная, д. 8 |  | + | + | - |
| ул. Школьная, д. 8а |  | + | + | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 10 | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 11 | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 12 | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 13 | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 14 | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 15 | + | + | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 16 | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 17 | + | + | - |

- Общественные здания

| Адрес |  | ХВС | КС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Энтузиастов, д. | 18 | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 19 | + | + | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 1а | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 1б | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 2 | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 20 | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 22 | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 3 | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 4 | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 5 | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 6 | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 6а | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 7 | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 8 | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 8а | + | - | - |
| ул. Энтузиастов, д. | 9 | + | - | - |
| ул. Южная, д. 1 |  | + | - | - |
| ул. Южная, д. 2 |  | + | - | - |
| ул. Южная, д. 5 |  | + | - | - |
| ул. Южная, д. 9 |  | + | - | - |
| ул. Юности, д. 13 |  | + | - | - |
| ул. Юности, д. 18 |  | + | - | - |
| ул. Юности, д. 2 |  | - | - | - |
| ул. Юности, д. 3 |  | + | - | - |
| ул. Юности, д. 6 |  | + | - | - |
| ул. Юности, д. 7 |  | + | + | - |

| Объект | Улица | ХВС | ГВС | КС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адм. Здание Связь, Почта | ул. Советская, д. 35а | + | - | + |
| Торговый центр | ул. Советская, д. 21 | + | - | + |
| Торговый центр | ул. Советская, д. 45 | + | - | - |
| Судебный департамент | ул. Советская, д. 33а | + | - | + |
| Адм. Здание Казначейство, | ул. Советская, д. 13а |  |  |  |
| Монди, прокуратура |  |  |  |  |
|  |  | + | + | + |
| Судебные приставы | ул. Советская, д. 31 | + | + | + |
| Следственный комитет | ул. Советская, д. 34 | + | - | + |
| Детский сад №5 | ул. Гагарина, д. 3 | + | - | - |
| Адми здание СП Визинга, | ул. Советская, д. 23 |  |  |  |
| Ценрт занятости |  | + | - | + |
| Баня общественная | ул. Набережная, д. 4 | + | + | + |
| Сбербанк | ул. Советская, д. 36 | + | - | + |
| Школа №1 | ул. Школьная, д. 5 | + | + | + |
| Школа №2 | ул. Советская, д. 27 | + | - | + |
| Школа №3 | ул. Советская, д. 25 | + | - | + |
| Лыжная база | ул. Школьная | + | - | - |

20

| Центр детского творчество | ул. Мира, д. 2б | + | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозблок центра детского творчества | ул. Мира, д. 2б | + | - | - |
| Детский сад №1 | ул. Школьная, д. 7 | + | + | + |
| Детский сад №8 | ул. Школьная, д. 8 | + | + | + |
| Детский сад №10 | ул. Мира, д. 10 | + | + | + |
| Адми. Здание МР Сысольский, Упр ГОЧС | ул. Советская, д. 35 | + | - | + |
| Адм здание упр образования | ул. Советская, д. 39 | + | - | + |
| Адм здание | ул. Советская, д. 32 | + | - | - |
| Гос аптеки, магазин, кафе | ул. Советская, д. 43а | + | - | + |
| Центр гигиены, роспотребна- дзор, дезинф | ул. Советская, д. 34а | + | - | + |
| Сысольское лесничество, Росгосстрах | ул. Советская, д. 10 | + | - | - |
| Агропромыш техникум, ГИБДД, магазины | ул. Советская, д. 17 | + | - | + |
| Общежитие агропром техни- кума, Соцзащита | ул. Советская, д. 15 | + | - | + |
| мастерские агропром техни- кума | ул. Советская, д. | + | - | + |
| Дом быта, МВД, Военкомат, Торговый центр | ул. Советская, д. 42 | + | - | + |
| терапевт,педиатр отд | ул. Советская, д. 24г | + | - | + |
| хирур,акуш отд | ул. Советская, д. 26 | + | - | + |
| поликлиника №1 | ул. Советская, д. 30 | + | + | + |
| поликлиника №2 | ул. Советская, д. 38 | + | + | + |
| инфекц отделение | ул. Советская, д. 24б | + | - | + |
| Торговый центр, гараж МР | ул. Советская, д. 29 | + | - | + |
| Типография | ул. Советская, д. 52 | + | - | - |
| Музей | ул. Советская, д. 28 | + | - | + |
| магазин | ул. Советская, д. 46 | + | - | - |
| Магазин | ул. Советская, д. 33 | + | - | - |
| госсортокомиссия | ул. Мира, д. 2а | + | - | + |
| адм. Здание | ул. Советская, д. 19 | + | - | - |
| Дом культуры | ул. Советская, д. 37 | + | - | + |
| Кинотеатр | ул. Советская, д. 41 | + | - | - |
| адм. Здание Жилфонд | ул. Советская, д. 40 | + | - | + |
| Дет сад №5 | ул. Пионерская, д. 16 | + | - | - |
| Пенсионный фонд | ул. Победы, д. 3 | + | - | - |
| Детский сад №9 | ул. Северная, д. 8б | + | - | + |
| адм. Здание визинг МТС | ул. Оплеснина, д. 56 | + | - | + |
| Адм. Здание СГснаб | ул. Северная, д. 18 | + | - | + |
| кафе "Пирожковая" | ул. Оплеснина, д. 61 | + | - | + |
| адм. Здание, гараж АТП | ул. Оплеснина, д. 50 | + | - | - |
| гараж КТК, Жилфонд АМР | ул. Оплеснина, д. 57 | + | - | + |
| адм. Здание Визингасель- хозтехника | ул. Оплеснина, д. 54 | + | - | - |
| адм здание Стройкомплекс | ул. Оплеснина, д. 47 | + | - | - |
| РБУ стройкомплекс | ул. Оплеснина, д. 47 | + | - | - |

21

| гараж, магазин ИП Плешев | ул. Оплеснина, д. 50б | + | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОС | ул. Оплеснина, д. 43б | + | - | - |
| АЗС | ул. Оплеснина, д. 48 | + | - | - |
| Шротт | ул. Оплеснина, д. 54 | + | - | - |
| Хлебозавод | ул. Оплеснина, д. 43 | - | - | + |
| Торговый центр | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | + | - | - |
| Торговый центр | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6а | + | - | - |
| Склад медрезерв | ул. Зеленая, д. 1а | + | - | - |
| ИВС | ул. Зеленая, д. 1б | + | - | - |
| Детский сад, ФАП | д. Горьковская, д. 114 | + | - | + |
| Школа-интернат | д. Горьковская, д. 114 | + | - | + |
| Баня школы-инт | д. Горьковская | + | - | + |

22

Приложение 2 – Схема водоснабжения с. Визинга

23

Приложение 3 – Схема водоснабжения д. Горьковская

24

Приложение 4 – Схема канализационных сетей с. Визинга

25

Приложение 5 – Схема канализационных сетей д. Горьковская

26